氣冷渦卷式冰水機組規範

- 說明：承攬廠商供應之氣冷式冰水機組及其安裝，性能應符合本規範或優於本規範。

- 品質：符合國際品質認證ISO-9000之優良廠商。

- 冰水機測試站需有工研院及台灣區冷凍空調業同業公會認證之實驗室。

- 驗收標準：

  - 冰水機出廠前應會同業主或監造單位派員辦理廠驗，依照中國國家標準CNS 12575蒸氣壓縮式冰水機性能測試條件，冰水進水溫度12±0.5℃，冰水出水溫度7±0.5℃；環境溫度35±0.5℃；水量在額定範圍±5﹪以內；熱平衡百分比5﹪以內。冰水機總能力須達到標稱能力95﹪以上。

  - 如設備規範表。

- 審查：承攬廠商於開工前應檢送下列冰水機組資料供監造單位審查，經認可後始能交貨。

  - 機組外型圖。

  - 機組性能規範表：應符合規範表所列之冰水進/出水溫度，及環境溫度以達到所需之冷房能力（但在CNS 12575標準測試時，其COP值，必需符合或優於設計要求）。

  - 冷媒壓縮機選機資料：壓縮機選機條件需符合規範表所列之冷媒種類，及要求之運轉工況，其過冷度(sub-cool)不得大於5℃，過熱度(super-heat)不得大於5℃。

- 通則：

  - 本機組包括機身、全密閉式渦卷式冷媒壓縮機、冷凝器、散熱風扇、散熱馬達、蒸發器、冰水泵、冷媒流量控制設備以及具有相關機組控制器。

  - 本機組必須在工廠組合、冷媒配管、控制配線、洩漏測試，並完成抽真空及充填冷媒。

  - 使用R-410a環保冷媒。

  - 須要能將全部冷媒泵集（PUMP DOWN）在冷凝器內。

- 機身：採用鍍鋅鋼板厚度1.2mmt以上，外加靜電粉末塗裝。

- 壓縮機：每一台壓縮機應符合以下要求：

  - 壓縮機型式：

    - 採用全密閉渦卷式冷媒壓縮機。

    - 供應電源為3∮- 380V- 60 HZ。

    - 馬達必須能夠在20分鐘間隔連續操作開/關動作，不致損壞。

  - 馬達起動器：使用手動復歸之過載繼電器，且三相均要有保護。

  - 渦卷：

    - 壓縮機由兩個漸開線型為基準的動渦卷及靜渦卷，靠兩組不同心的渦卷線型將內部空間分成數個壓縮室，動渦卷沿動力軸做圓周運動，引進外圍的冷媒由壓力較低的腔室提高至壓力較高的腔室達到升壓的效果。

  - 容量控制器：壓縮機依據冰水溫度控制分段啟動/停止。

- 冷凝器：

  - 冷凝器型式為銅管鋁鰭片式【或因應各種特殊環境而更改成銅管藍波抗腐蝕鰭片、銅管銅鰭片】，鰭片以厚度0.12 mm之薄片板材，經高速模具沖壓成波浪型，銅管管徑為5/16”，管壁厚度0.35mm， 貫穿於鰭片中，經機械擴管達到銅管與散熱鰭片的緊密結合，達到高效率的熱傳。其構造散熱盤管、分佈頭、集流管、端板、中間支持板等。冷媒在銅管內流動；空氣由鰭片盤管交流方向通過，以產生冷凝作用。

  - 端板：使用鍍鋅鋼板沖壓製造而成，並且須能承受設計之工作壓力。

  - 冷媒側應以5000KPa為工作壓力來設計及測試。

- 散熱馬達：E級絕緣鼠籠式馬達，直接驅動散熱風扇。其馬力與數量詳規範表。

- 散熱風扇：採用鋁質螺旋槳式風扇，其葉片均應做動、靜平衡校正。其數量與散熱馬達相同。

- 蒸發器：

  - 蒸發器型式為高效率不銹鋼板式熱交換器。冰水和冷媒在不同的夾層之蜂巢呈對流方式流動。

  - 熱交換板：以不銹鋼板夾銅箔，經真空焊接將銅箔熔接於不銹鋼板片上，形成冷媒與冰水不同的兩個流道，以對流的方式達到熱交換的效果。

  - 溫度感測套筒：在進出水口設溫度感測套筒供作溫度控制及低溫遮斷器用。

  - 保溫：筒身外部須加以PE保溫板，保溫板密度及厚度需足夠隔絕熱量傳遞以防止產生凝結水。

- 冰水泵：採用連軸式冰水泵，電源規格與壓縮機之規格相同。馬力及揚程詳規範表。

- 冷媒流量控制設備：外均壓感溫式膨脹閥，以壓縮機吸入口溫度與蒸發溫度之差值(即過熱度)控制其開度，以調整冷媒流量。

- 控制設備：應有PLC控制器及5.6”LCD彩色液晶螢幕操作控制板。其控制功能包括控制裝置、安全裝置、設定及顯示功能。

  - 控制裝置：

    - 應同時具備手動開/關機、遙控開/關機功能及設定一週內之自動開/關機功能。

    - 可連鎖控制冰水泵啟/停。

    - 具有防止壓縮機啟/停頻繁之延時功能。（每小時不超過6次）。

  - 安全裝置：應裝設下列安全裝置，任一保護開關動作時，皆能使機組自動停機，並須排除故障後以手動復歸才能再開機。

    - 冷凝器冷媒高壓開關。

    - 蒸發器冷媒低壓開關。

    - 壓縮機線圈過熱保護開關。

    - 冰水流量開關之乾接點。

    - 電子式欠/逆相保護電驛。

    - 防凍開關：需有機械式手動復歸型開關。

    - 壓縮機電流過載開關需有機械式手動復歸型開關。

    - 限時保護裝置：由PLC程式設定防止壓縮機頻繁啟/停。

  - 設定及顯示：可由簡單之操作說明自動顯示及設定，功能如下：

    - 設定功能：

      - 機組操作人員密碼設定，密碼更改設定。

      - 選擇冰水出水或回水溫度設定功能。

    - 顯示及輸出功能：

      - 冰水出水或回水溫度。

      - 冰水出水或回水溫度設定值。

      - 冰水機組異常顯示，可累計異常歷史紀錄達200筆以上。

      - 運轉時數。

      - 各壓縮機啟停次數記錄。

      - 主機運轉訊號傳輸。

      - 主機異常訊號傳輸。

    - 控制盤面板上需裝置：

      - 緊急停機按鈕。

      - 網路連線：提供通訊協定，及RS-485連接埠，供中央監控連線使用。