落地豪華型室內送風機規範

- 說明：

承包商供應之室內送風機及其安裝，應符合本規範、性能或優於本規範。

- 品質：

所供應產品之製造商必須從事生產同類型產品至少5年以上的製造實績。

- 標準:

如設備規格表。

- 審查：

  - 檢送盤管能力之電腦選機資料。

  - 檢送室內送風機型錄或性能規範表、外型圖。

- 性能

承包商投標前所估列之設備性能應優於或等於本規範表所列數據，完工後應以審查認可之規範進行驗收。

- 室內送風機構造:

  - 外箱:

    - 接管方向須配合現有場地施工、組裝、配管。

    - 外殼採防銹乳白色烤漆，箱體頂部及底部板材採用1.0mmT鍍鋅鋼板，箱體內側面板材採用1.2mmT鍍鋅鋼。

    - 出風口為四向式，可調整出風方向；可指定為前側出風或上側出風。

    - 滴水盤採用SUS 304，其周邊及底部保溫為6mm。

  - 風車組:

    - 風車必須為雙吸入口多翼前傾式。其葉片為鍍鋅鋼板製成，，風車葉輪都應經過動、靜平衡檢驗，並按國際標準ISO1940/1986和AMCA204/3 G6.3等級進行測試。

  - 馬達：

    - 單相電容器啟動感應式馬達，必須有三速控制，且具有過熱保護器的功能。

    - 軸承採用內含油脂之免潤滑保養的軸承，外加金屬油封，以防止灰塵侵入及油脂滲漏。

    - 軸心須經調質，鍍硬鉻處理。

  - 熱交換器：

    - 為鰭片式盤管，鰭片採用0.12mm厚高純度藍波親水處理鋁片沖壓而成，孔徑間以正三角形交錯排列。銅管採用3/8” ∮x0.35t厚之無縫紫銅管，每一迴路以U型銅彎頭焊接而成。以機械或液壓漲管方式，使銅管外壁與鰭片緊密結合。端鈑及保護框架以1.2mm厚之鍍鋅鋼鈑製作，整個盤管組成後經氣壓試驗，其耐壓壓力不得低於17kg/cm2。

    - 盤管上方集水頭需有1/8”排氣閥。

  - 空氣過濾器：

    - 回風口位於機器下方附可清洗式尼龍過濾網，方便拆卸及清洗。