變頻螺旋滿液式冰水機組規範

- 說明：本案為適應一年四季裡，晝夜外氣溫度變化較大的條件下，冰水主機必需在長期低負載時仍可運轉正常，且能保持節能高效率故承攬廠商供應之冰水機組及其安裝，應符合本規範性能。

- 品質：須符合以下之冷凍空調設備製造廠出品：

  - 符合國際品質認證ISO-9000之優良廠商。

  - 工研院及台灣區冷凍空調業同業公會認證測試能力範圍之實驗室。

- 驗收標準：

  - 冰水機出廠前應會同業主或監造單位派員辦理廠驗，依照中國國家標準CNS 12575蒸氣壓縮式冰水機性能測試條件，冰水進水溫度12±0.5℃，冰水出水溫度7±0.5℃；冷卻水進水溫度30±0.5℃，冷卻水出水溫度35±0.5℃；水量在額定範圍±5﹪以內；熱平衡百分比5﹪以內，每只壓縮機在卸載25﹪時能連續運轉4小時以上。冰水機總能力須達到標稱能力95﹪以上，且COP及EER值符合經濟部能源委員會公告之94年標準，其部份負載（IPLV）之COP平均值，須在6 KW/KW以上，其運轉條件及計算公式如下：

- 運轉條件：

  - 100﹪滿載時冷凝器入水溫度30℃。

  - 75﹪部份負載時冷凝器入水溫度24℃。

  - 50﹪部份負載時冷凝器入水溫度19℃。

  - 25﹪部份負載時冷凝器入水溫度19℃。

每一冷凍噸冷卻水額定水量為12.5 LPM ±5%

每一冷凍噸冰水額定水量為10 LPM ±5%

- 計算公式：

IPLV COP=0.01xA+0.42xB+0.45xC+0.12xD

  - 如設備規範表。

- 審查：承攬廠商於開工前應檢送下列冰水機組資料供監造單位審查，經認可後始能交貨。

  - 冰水機組外型圖及冷媒系統流程圖。

  - 冰水機組性能表：應符合規範表所列之冰水進/出水溫度，及冷卻水進/出水溫度以達到所需之冷房能力（但在CNS 12575標準測試時，其COP值，必需符合或優於設計要求）。

  - 冷媒壓縮機選機資料：壓縮機選機條件需符合規範表所列之冷媒種類，及要求之運轉工況，其過冷度(sub-cool)不得大於5℃，過熱度(super-heat)不得大於1℃。

  - 冷凝器能力計算書：依據規範表所列之冷房能力，以KW為單位，加上壓縮功，及要求的冷媒種類為依據，並符合規範表所列之冷卻水進/出水溫度差，其冷卻水流速應低於2m/s，且水頭損失應小於6M。

  - 冰水器能力計算書：依據規範表所列之冷房能力，以KW為單位，選擇及要求的冷媒種類為依據，並符合規範所列需求之冰水進/出水溫度差，其冰水流速應低於2m/s，且水頭損失應小於6M。

  - 部份負載COP值計算書：詳3.1 運轉條件及公式。

  - 油分離器容量計算書：依據壓縮機吐出點的排氣量及體積流率，其氣體冷媒移動速度不得高於0.15m/s，為達到油氣充份分離效果，其長度需大於1400mm。

  - 電子式膨脹閥選型資料：符合規範表所列之冷媒專用電子式膨脹閥。（附原廠資料）

  - 變頻器選型資料：符合規範表之變頻器

- 通則：

  - 本機組包括雙螺旋半密閉式冷媒壓縮機、油分離器、冷凝器、蒸發器、冷媒流量控制設備以及具有相關機組控制器、保護裝置、變頻器等。（雙壓縮機時，冷媒循環系統應各自獨立）

  - 本機組必須在工廠組合、冷媒配管、控制配線、洩漏測試，並完成抽真空及充填冷媒。

  - 使用R-134a環保冷媒。

- 壓縮機：每一台壓縮機應符合以下要求：

  - 壓縮機：

    - 如為單壓縮機組應採用變頻專用螺旋式冷媒壓縮機，如為雙壓縮機組其一台使用變頻專用螺旋式冷媒壓縮機，另一台則使用多段容量調整定頻螺旋式冷媒壓縮機。必須能依冷房負荷自30~60Hz間，無段變化能量，雖然在低負載時，仍能保持較高效率。

    - 供應電源為3∮- 440V- 60 HZ。

    - 馬達必須能夠符合20分鐘間隔連續操作開/關動作，不致損壞。

  - 馬達起動器：

    - 變頻壓縮機採用交流馬達驅動變頻器自30Hz~60HZ，定頻壓縮機採用Y-△起動方式。

    - 使用手動復歸之過載繼電器，且三相電源均要有保護。

  - 轉子：

    - 壓縮機由兩個相配合的斜溝螺紋非對稱轉子組成一個體積漸減，將氣體冷媒予以壓縮。

    - 轉子必須做靜平衡及動平衡檢驗。

    - 油位開關：當油位低於設定高度時，應自動切斷壓縮機電源，以防止壓縮機失油，避免故障。

    - 電子式串接開關：具有保護壓縮機線圈過熱及防止壓縮機吐出溫度過高之雙重功能，避免故障。

- 外置式油分離器，筒身為鋼管製作之橫型密閉式，內設多層不銹鋼濾網，使氣體冷媒與冷凍油分離，確保回油正常，增加蒸發能力。其容量應與壓縮機之排氣量相匹配，依據壓縮機吐出點的排氣量及體積流率，氣體冷媒移動速度不得高於0.15m/s，為達到油氣分離效果其長度需大於1200mm。

- 冷凝器：

  - 冷凝器型式為橫型殼管式。其構造包括外殼、熱交換管、端板、端蓋、中間支持板、及進氣擋板、排氣擋板等。冷卻水在銅管內流動；冷媒在銅管外筒身內流動，成縱橫垂直冷熱交換，以產生冷凝作用。

  - 外殼：高周波焊接之鋼管製作而成。

  - 熱交換管：採用高效率無縫銅管，管徑為3/4”，每一英吋52鰭牙管，管厚度1.2mm，管底壁厚0.65mm，以滾軋方式固定於端板上。

  - 端板：使用碳鋼製造，端板須用CO2焊接至筒身兩端。

  - 端蓋：鑄鐵製作而成。

  - 冷媒側應以3100KPa，水側應以1500Kpa為工作壓力設計及測試。

  - 中間支持板：在筒身適當距離加設中間支持板，防止熱交換銅管產生撓曲。

  - 進氣擋板：在高壓冷媒進氣口加設進氣擋板，防止高壓氣體冷媒直接衝擊銅管。

  - 液體擋板：在冷凝器底端設液體冷媒擋板，均勻分佈冷媒液體，增加熱交換效果。

  - 筒身外殼裝有安全閥，當冷媒壓力高於2400Kpa時，會釋放部份冷媒，以確保筒身壓力在安全範圍內。

  - 筒身外殼裝有排氣閥，當做冷媒填充及排除不凝結氣體使用。

  - 壓力感測器：感測冷凝器內之高壓壓力，以作為控制設備顯示使用。

- 蒸發器：

  - 蒸發器型式為為橫型殼管滿液式(不得使用直接膨脹式)。其構造包括外殼、熱交換管、端板、端蓋、中間支持板、排氣擋板等。冰水在銅管內流動；冷媒在銅管外側，筒身內側沸騰產生蒸發作用。

  - 外殼：高周波焊接之鋼管製作而成。在適當位置加裝玻璃視窗，以觀察冷媒蒸發狀況及冷媒液面。

  - 熱交換管：高效率無縫銅管，管徑為3/4”，每一英吋52鰭牙管，管厚度1.2mm，管底壁厚0.65mm，以滾軋方式固定於管板上。

  - 端板：使用碳鋼製造，並且能承受設計之工作壓力，端板須用CO2焊接至筒身兩端。

  - 端蓋：中碳鋼製作而成。

  - 冷媒側應以3100KPa，水側應以1500Kpa為工作壓力設計及測試。

  - 中間支持板：在筒身內適當的距離加設中間支持板，以防止熱交換銅管產生撓曲。

  - 溫度感測套筒：在進出水口設溫度感測套筒供作溫度控制及低溫遮斷器用。

  - 壓力感測器：感測蒸發器內之低壓壓力，以作為控制設備顯示使用。

  - 保溫：筒身外部須加以PE保溫板，保溫板密度及厚度需足夠隔絕熱量傳遞以防止產生凝結水。

- 冷媒流量控制設備：應符合規範表所列之冷媒專用電子式膨脹閥：

  - 由電磁通電驅動閥體達到比例式開度控制（※不宜採用時間比例式控制）

  - 閥體之行程解析度須大於500點。

  - 閥體全開至全關之動作時間小於2sec。

  - 控制閥體需有指示燈且具有回授訊號(feed-back)之功能。

11.   潤滑油安全裝置：經文氏管自冷凝器引流高壓蒸氣壓力帶動低壓冷媒，將積存於蒸發器的冷凍油回流至壓縮機。

12.   變頻驅動器：(VARIABLE SPEED DRIVE)。

12.1. 適用電機功率：依選配之螺旋式冷媒壓縮機之電機功率(KW)。

12.2  輸出：

12.2.1額定輸出容量(KVA)及額定輸出電流(A)，依選配之螺旋式冷媒壓縮機範圍。

12.2.2 最大輸出電壓(V)：三相對應輸入電壓。

12.2.3 輸出頻率範圍(H2)：30~85Hz。

12.3  電源：（詳6.1.3）

12.3.1輸入電流(A)：依選配壓縮機輸入之電源電流。

12.3.2 容許輸入電壓變動範圍：依選配壓縮機之電壓±2。

12.3.3 容許電源頻率變動：47~63Hz。

12.4  控制特性

12.4.1控制方式：正弦波SPWM方式(載波頻率1~15KHz)/無感測器向量控制。

12.4.2輸出頻率解析度：0.01Hz。

12.4.3轉矩特性：具有轉矩補償，轉差補償，啟動轉矩在1.0Hz時可達150%。

12.4.4過負載耐量：額定輸出電流在一分鐘內不超150%。

12.4.5加/減速時間：0.1~3600秒(可分別獨立設定)。

12.4.6失速防止動作位準：以額定電流百分比設定，20~250%。

12.5  運轉特性

12.5.1頻率設定信號。

12.5.1.1面板操作：由▲▼鍵設定。

12.5.1.2外部信號：電位器5KΩ/0.5W，數位信號0~10V，4~20mA。

12.5.2  運轉設定信號：

12.5.2.1面板操作：由面板功能鍵設定。

12.5.3 多功能輸出信號：運轉中、運轉頻率到達、設定頻率到達、計數器指示、零速，異常指示，LOCAL/REMOTE指示，程序運轉指示。

12.5.4 類比輸出信號：可指示輸出頻率/電流/電壓/頻率命令/轉速/功因信號輸出。

12.5.5 保護功能：過電壓、過電流、低電壓、過負載限制、電子熱電驛、過熱、自我測試、接地保護、異常接點。

12.6  冷卻方式：強制風冷。

12.7  需檢送變頻器原廠規範資料審核。

13.   控制設備：應有PLC控制器及5.6”LCD彩色液晶螢幕操作控制板。其控制功能包括容量控制裝置、安全控制裝置、設定及顯示功能。

13.1  容量控制裝置：

13.1.1應同時具備手動開/關機、遙控開/關機及設定一週內之自動開/關機功能。

13.1.2可連鎖控制冰水泵、冷卻水泵啟/停，冷卻水塔溫度控制風扇啟/停。

13.1.3關機時應有壓縮機自動卸載關機功能，以防止壓縮機再啟動時重負荷起動。

13.1.4具有防止壓縮機啟/停頻繁之延時功能。（每小時不超過3次）。

  - 安全控制裝置：應裝設下列安全控制裝置，任一保護開關動作時，皆能使機組自動停機，並須排除故障後以手動復歸才能再開機。

13.2.1冷凝器冷媒高壓開關：需有機械式可調式手動復歸型開關。

13.2.2蒸發器冷媒低壓開關：需有機械式可調式手動復歸型開關。

13.2.3電子式串接自動復歸開關：具有保護壓縮機線圈過熱及防止壓縮機吐出

溫度過高之雙重功能。

13.2.4冰水流量開關之之乾接點。

13.2.5 冷卻水流量開關之乾接點。

13.2.6 電子式欠/逆相保護電驛。

13.2.7 防凍開關：需有機械式可調式手動復歸型開關。

13.2.8 油位開關：當油位開關跳脫時，由PLC程式設定復歸。

13.2.9 壓縮機電流過載開關：需有機械式手動復歸型開關。

13.2.10 限時保護裝置：由PLC程式設定防止壓縮機頻繁啟/停。

13.2.11 高、低壓開關傳輸器：輸出4~20mA或0~10V至PLC轉換以顯示冷媒系統壓力。

13.3  設定及顯示：可由簡單之操作說明自動顯示及設定，功能如下：

13.3.1設定功能：

13.3.1.1機組操作人員密碼設定，密碼更改設定。

13.3.1.2選擇冰水出水或回水溫度設定功能。

13.3.1.3選擇冷卻水出水或回水溫度設定功能。

13.3.2顯示及輸出功能：

13.3.2.1冰水出水或回水溫度。

13.3.2.2冷卻水出水或回水溫度。

13.3.2.3冰水出水或回水溫度設定值。

13.3.2.4冷卻水出水或回水溫度設定值。

13.3.2.5冰水機組異常顯示，可累計異常歷史紀錄達200筆以上。

13.3.2.6運轉時數，保養期限預告。

13.3.2.7各壓縮機啟停次數記錄。

13.3.2.8冷媒高壓壓力、飽和溫度。

13.3.2.9冷媒低壓壓力、飽和溫度。

13.3.2.10冷媒壓力過高、警告保養訊息。

13.3.2.11供電電壓、頻率。

13.3.2.12運轉電流。

13.3.2.13消耗功率。

13.3.2.14功率因數。

13.3.2.15主機運轉百分比。

13.3.2.16主機運轉訊號傳輸。

13.3.2.17主機異常訊號傳輸。

13.3.3  控制盤面板上需裝置：

13.3.3.1緊急停機按鈕。

13.3.3.2高壓壓力錶。

13.3.3.3低壓壓力錶。

14.網路連線：提供通訊協定，及RS-485連接埠，供中央監控連線使用。