水冷多聯變頻空調機規範

- 說明：承攬廠商供應之水冷多聯變頻空調機，性能應符合本規範或優於本規範。

- 品質：符合國際品質認證ISO-9000之優良廠商，符合2016年SEER一級能源效率標準。

- 驗收標準：如設備規範表。

- 審查：承攬廠商於開工前應檢送下列機器資料供監造單位審查，經認可後始能交貨。

  - 機組性能規範表。

  - 機組外型圖。

- 通則：

  - 本機組包括全密閉變頻渦卷式冷媒壓縮機、冷凝器、蒸發器、冷媒流量、機身及控制設備以及溫度控制器。

  - 本機組必須在工廠組合、冷媒配管、控制配線、洩漏測試，並完成抽真空及充填冷媒。

  - 使用R-410A冷媒。

- 壓縮機：每一台壓縮機應符合以下要求：

  - 壓縮機型式：

    - 採用全密閉變頻渦卷式冷媒壓縮機。

    - 供應電源為1∮- 220V- 60 HZ。

- 冷凝器：

  - 冷凝器為雙重管式。銅管採用3/4”∮ 無縫紫銅管銅管，厚度1.2mmt，以機械加工方式形成螺紋牙狀之高熱傳效率管，外管採用1”∮碳鋼管經磷酸皮膜處理。其銅管內部為水側，銅管外部與鋼管之間為冷媒側。冷媒與水呈逆向流動方式以達成冷凝的熱交換效果。

  - 冷媒側應以3100KPa為工作壓力來設計及測試。水側壓力應以1500KPa為工作壓力來設計及測試。

- 蒸發器：

  - 蒸發器型式為平板銅管鰭片式。其構造包括熱交換管、散熱鰭片、端板等。冷媒在銅管內產生蒸發作用。空氣由鰭片盤管垂直方向交流通過，產生換熱作用。

  - 熱交換管：5/16”高效率無縫銅管，銅管厚度0.35mmt，以機械擴管方式與鋁鰭片緊密結合產生良好的熱傳效果。

  - 端板：使用鍍鋅鋼板沖壓成型，並且須能承受設計之工作壓力。

  - 冷媒側應以3100KPa為工作壓力設計及測試。

- 冷媒流量控制：電子式膨脹閥。

- 機身結構：

  - 機身：鍍鋅鋼板製作，內貼波浪型消音泡棉及PE隔音材，控制箱內應採

鋁箔沖孔玻璃棉保溫。

  - 滴水盤：SUS430不銹鋼板製作。

  - 風車：採多翼雙吸口風扇。

  - 馬達：採用E級絕緣電容器啟動式三速直結式馬達。

11.   控制設備：應有LCD液晶螢幕操作控制板。其控制功能包括安全裝置、設定及顯示功能。

11.1安全裝置：應裝設下列安全裝置，任一保護開關動作時，皆能使機組自動停機。

11.1.1冷凝器冷媒高壓吐出溫度保護。

11.1.2蒸發器冷媒低壓吸入溫度保護。

11.1.3冷卻水流量開關接點。

11.1.4壓縮機電流電流限制保護。

11.1.5蒸發器出口溫度限制保護。

11.1.6環境溫度限制保護。

11.1.7電路板高溫限制保護。

11.2設定及顯示功能：

11.2.1壓縮機啟動延時3分鐘。

11.2.2壓縮機由低頻開始啟動，減少啟動時之振動、噪音及啟動電流。

11.2.3快速達到設定溫度，降低壓縮機轉速，維持室內恆溫。

11.2.4風速高、中、低速設定及顯示。