吊掛隱藏式室內送風機規範

- 說明：

承包商供應之室內送風機及其安裝，應符合本規範、性能或優於本規範。

- 品質：

所供應產品之製造商必須從事生產同類型產品至少5年以上的製造實績。

- 標準:

如設備規格表。

- 審查：

  - 檢送室內送風機型錄或性能規範表、外型圖。

- 性能

承包商投標前所估列之設備性能應優於或等於本規範表所列數據，完工後應以審查認可之規範進行驗收。

- 室內送風機構造:

  - 外箱:

    - 接管方向須配合現有場地施工、組裝、配管。

    - 箱體採用強度較高之鍍鋅鋼板。

    - 滴水盤採用SUS 304，其周邊及底部保溫為6mm。

  - 風車組:

    - 風車必須為雙吸入口多翼前傾式。其葉片為ABS塑膠設出一體成型製成，，風車葉輪都應經過動、靜平衡檢驗，並按國際標準ISO1940/1986和AMCA204/3 G6.3等級進行測試。

  - 馬達：

    - 馬達應為直流無刷變速馬達，採用PWM(Pulse with modulation)方式無段控制或7速控制，風量可由30%~100%，其設計在自動模式中可依設定溫度的偏差自動調整風速為特強、強、強中、中、中弱、弱速、微弱等七段風速運轉，或手動調整強、中、弱三速溫度控制。

    - 馬達須具備過電流及過載保護裝置。軸承採用內含油脂之免潤滑保養的軸承，外加金屬油封，以防止灰塵侵入及油脂滲漏。

    - 軸心須經調質，鍍硬鉻處理。

  - 熱交換器：

    - R-410A冷媒專用鰭片式盤管，鰭片採用0.12mm厚高純度鋁片，經藍波親水處理，沖壓而成，孔徑間以正三角形交錯排列。銅管採用7mm ∮x0.35t厚之無縫紫銅管，每一迴路以U型銅彎頭焊接而成。以機械或液壓漲管方式，使銅管外壁與鰭片緊密結合。端鈑及保護框架以1.2mm厚之鍍鋅鋼鈑製作，整個盤管組成後經氣壓試驗，其耐壓壓力不得低於17kg/cm2。

  - 空氣過濾器：

    - 須附回風箱及可清洗式過濾器：採用5mm初級尼龍過濾網。