水冷渦卷式冰水機組規範

- 說明：承攬廠商供應之水冷渦卷式冰水機組及其安裝，性能應符合本規範或優於本規範。

- 品質：符合國際品質認證ISO-9000之優良廠商。

- 冰水機測試站需有工研院及台灣區冷凍空調業同業公會認證之實驗室。

- 驗收標準：

  - 如設備規範表。

- 審查：承攬廠商於開工前應檢送下列冰水機組資料供監造單位審查，經認可後始能交貨。

  - 機組外型圖。

  - 冷媒壓縮機選機資料：壓縮機選機條件需符合規範表所列之冷媒種類，及要求之運轉工況，其過冷度(sub-cool)不得大於5℃，過熱度(super-heat)不得大於5℃。

- 通則：

  - 本機組包括機身、全密閉式渦卷式冷媒壓縮機、冷凝器、蒸發器、冷媒流量控制設備以及具有相關機組控制器。

  - 本機組必須在工廠組合、冷媒配管、控制配線、洩漏測試，並完成抽真空及充填冷媒。

  - 使用R-410A環保冷媒。

- 壓縮機：每一台壓縮機應符合以下要求：

  - 壓縮機型式：

    - 採用全密閉渦卷式冷媒壓縮機。

    - 供應電源為3∮- 380V- 60 HZ。

  - 馬達起動器：使用手動復歸之過載繼電器，且三相均要有保護。

  - 渦卷：

    - 壓縮機由兩個漸開線型為基準的動渦卷及靜渦卷，靠兩組不同心的渦卷線型將內部空間分成數個壓縮室，動渦卷沿動力軸做圓周運動，引進外圍的冷媒由壓力較低的腔室提高至壓力較高的腔室達到升壓的效果。

  - 容量控制器：壓縮機依據冰水溫度控制分段啟動/停止。

- 冷凝器：

  - 冷凝器型式為橫型殼管式。其構造包括外殼、熱交換管、端板、端蓋、中間支持板、及進氣擋板、排氣擋板等。冷卻水在銅管內流動；冷媒在銅管外筒身內流動，以產生冷凝作用。

  - 外殼：高周波焊接之鋼管製作而成。

  - 熱交換管：高效率無縫銅管，管徑為5/8”，高效率銅管，以滾軋方式固定於端板上。

  - 端板：使用碳鋼製造，並且須能承受設計之工作壓力，端板須用CO2焊接至筒身兩端。

  - 端蓋：鑄鐵製作而成。

  - 冷媒側應以3700KPa，水側應以1500Kpa為工作壓力來設計及測試。

  - 中間支持板：在筒身適當距離加設中間支持板，防止熱交換銅管產生撓曲。

  - 進氣擋板：在高壓冷媒進氣口加設進氣擋板，防止高壓氣體冷媒直接衝擊銅管。

  - 液體擋板：在冷凝器底端設液體冷媒擋板，均勻分佈冷媒液體，增加熱交換效果。

  - 筒身外殼裝有安全閥，當冷媒壓力過高時會釋放部份冷媒，以確保筒身壓力在安全範圍內。

- 蒸發器：

  - 蒸發器型式為橫型殼管式。其構造包括外殼、熱交換管、端板、端蓋、中間支持板、排氣擋板等。冰水在銅管外流動；冷媒在銅管內側流動，產生蒸發作用。

  - 外殼：高周波焊接之鋼管製作而成。

  - 熱交換管：高效率無縫銅管，管徑為1/2”或3/8”，高效率銅管，以滾軋方式固定於端板上。

  - 端板：使用碳鋼製造，並且須能承受設計之工作壓力，端板須用CO2焊接至筒身兩端。

  - 端蓋：中碳鋼或鑄鐵製作而成。

  - 冷媒側應以3100KPa，水側應以1500Kpa為工作壓力設計及測試。

  - 中間支持板：在筒身內適當的距離加設中間支持板，以防止熱交換銅管產生撓曲。

  - 溫度感測套筒：在進出水口設溫度感測套筒供作溫度控制及低溫遮斷器用。

  - 保溫：筒身外部須加以PE板保溫，保溫板密度及厚度需足夠隔絕熱量傳遞以防止產生凝結水。

- 冷媒流量控制設備：外均壓感溫式膨脹閥，以壓縮機吸入口溫度與蒸發溫度之差值(即過熱度)控制其開度，以調整冷媒流量。

- 控制設備：應有PLC控制器及5.6”LCD彩色液晶螢幕操作控制板。其控制功能包括控制裝置、安全裝置、設定及顯示功能。

  - 控制裝置：

    - 應同時具備手動開/關機、遙控開/關機功能及設定一週內之自動開/關機功能。

    - 可連鎖控制冰水泵及冷卻水泵啟/停。

    - 具有防止壓縮機啟/停頻繁之延時功能。（每小時不超過6次）。

  - 安全裝置：應裝設下列安全裝置，任一保護開關動作時，皆能使機組自動停機，並須排除故障後以手動復歸才能再開機。

    - 冷凝器冷媒高壓開關。

    - 蒸發器冷媒低壓開關。

    - 壓縮機線圈過熱保護開關。

    - 冰水流量開關之乾接點。

    - 冷卻水流量開關之乾接點。

    - 電子式欠/逆相保護電驛。

    - 防凍開關：需有機械式可調式手動復歸型開關。

    - 壓縮機電流過載開關需有機械式手動復歸型開關。

    - 限時保護裝置：由PLC程式設定防止壓縮機頻繁啟/停。

  - 設定及顯示：可由簡單之操作說明自動顯示及設定，功能如下：

    - 設定功能：

      - 機組操作人員密碼設定，密碼更改設定。

      - 選擇冰水出水或回水溫度設定功能。

    - 顯示及輸出功能：

      - 冰水出水或回水溫度。

      - 冰水出水或回水溫度設定值。

      - 冰水機組異常顯示，可累計異常歷史紀錄達200筆以上。

      - 運轉時數。

      - 各壓縮機啟停次數記錄。

      - 主機運轉訊號傳輸。

      - 主機異常訊號傳輸。

    - 控制盤面板上需裝置：

      - 緊急停機按鈕。

      - 網路連線：提供通訊協定及RS-485連接埠，供中央監控連線使用。